Author: 123
Last saved by: Верстка 1
Company: НПЦ МО УМЧС

Приложение

1 Эксплуатационный паспорт на огнетушитель
1.	Номер, присвоенный огнетушителю 	
2.	Дата введения огнетушителя в эксплуатацию 	
3.	Место установки огнетушителя 	
4.	Тип и марка огнетушителя 	
5.	Завод-изготовитель огнетушителя 	
6.	Заводской номер 	
7.	Дата изготовления огнетушителя 	
8.	Марка (концентрация) заряженного ОТВ 	

Результаты технического обслуживания огнетушителя

Дата и вид проведенного технического обслуживания | Результаты технического обслуживания огнетушителя
| Внешний вид и состояние узлов огнетушителя | Полная масса огнетушителя | Давление (при наличии индикатора давления)* или масса газового баллона** | Состояние ходовой части передвижного огнетушителя | Принятые меры по устранению отмеченных недостатков | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица
Примечание:
* Давление в корпусе закачного огнетушителя или в газовом баллоне (если он расположен снаружи и оснащен манометром или индикатором давления).
** Масса баллона со сжиженным газом для вытеснения ОТВ из огнетушителя. Если баллончик расположен внутри корпуса огнетушителя, то его масса определяется раз в год (для порошковых огнетушителей — выборочно) и сравнивается со значением, указанным в паспорте огнетушителя.

Журнал учета и технического обслуживания огнетушителей

№ и
марка огнетушителя

Техническое обслуживание (вид и дата)

Замечания о
техническом состоянии

Принятые
меры

Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

| Проверка узлов огнетушителя | Проверка качества ОТВ | Проверка индикатора давления | Перезарядка огнетушителя | Испытание узлов огнетушителя | | |

Результаты проведения испытаний со вскрытием огнетушителя и его перезарядки

№ и марка огнетушителя | Дата проведения испытания и перезарядки; организация, проводившая техобслуживание | Результаты осмотра и испытания на прочность | Срок следующего планового испытания | Дата проведения перезарядки огнетушителя | Марка (концентрация) заряженного ОТВ | Результат осмотра после перезарядки | Дата следующей плановой перезарядки | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

Содержание этикетки

Вид технического обслуживания
Осмотр огнетушителя (проверен изнутри, снаружи) /дата: месяц, год/ | Проверка качества ОТВ /дата/; перезарядка ОТВ /марка ОТВ, дата перезарядки/ | Гидравлическое (пневматическое) испытание /дата проведения, величина испытательного давления/
Организация, проводившая техническое обслуживание;            Дата проведения следующего испытания огнетушителя фамилия специалиста

Периодические проверки:

Периодичность
проверки

ОП

ОУ

Примечание

| перечень работ |

1 раз в квартал

-	осмотр места установки и подходов,
-	внешний осмотр^1

Если обнаружено несоответствие какого-либо параметра требованиям ТНПА или величина утечки за год превышает предельные значения^3 (по СТБ)  их отправляют на перезарядку.

1 раз в год

(1 раз в 6 месяцев^2)

-	проверка утечки вытесняющего газа 
или ОТВ (по показаниям индикатора)

-	проверка утечки вытесняющего газа 
или ОТВ (путем взвешивания  и расчета 
 массы ОТВ)

^1 порядок и объем контроля указан в п.1 памятки.
^2 для огнетушителей установленных в помещениях кат. «А» и на объектах с неблагоприятными условиями эксплуатации (очень высокая или низкая температура, влажность, коррозионно-активная среда, воздействие вибрации).
^3 для  закачных с индикатором в норме стрелка в зеленом секторе
  для закачных с точным манометром или штуцером для  контрольного манометра – 10% от Р_раб.
   для ОУ – 5 % от первоначальной массы ОТВ, но не ≥ 50 гр.

Испытания

Вид огнетушителя

Испытания параметров ОТВ

Испытания 
корпуса и узлов на прочность

ОП

в сроки рекомендованные изготовителем но
не реже 1 раза в 5 лет 
(выборочно^4) 
путем вскрытия в 
 специализированных организациях

не реже 1 раза в пять лет
и в случае обнаружения механических повреждений или следов коррозии досрочно

ОУ

1 раз в год 
(все) 
путем взвешивания огнетушителя 
 и расчета массы огнетушащего вещества

^4 Порошковые  огнетушители  в  сроки,  рекомендованные  изготовителем  ОТВ (но  не  реже одного раза в пять лет), выборочно (не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки, но  не  менее 1  шт.) разбирают  и  производят  проверку  основных  эксплуатационных  параметров огнетушащего  порошка (внешний  вид,  остаток  порошка  после  просева  на  ситах,  массовая  доля влаги). В случае, если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям ТУ на него и СТБ 11.12.01, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке.

Капитальный ремонт (перезарядка) перезарядка 

Вид огнетушителя | Перезарядка ОТВ
| на объектах | в кабине | вне  кабины
ОП | 1 раз в 5 лет | 1 раз в 2 года | 1 раз в год
ОУ | 1 раз в 5 лет | 1 раз в 2 года | 1 раз в 2 года